## Sheet1
2024年全市消防安全重大火灾隐患单位未整改名单
序号 | 辖区 | 单位名称 | 地址 | 存在的主要隐患
1 | 开发区 | 扬州经济技术开发区鸿成服装厂 | 扬州市经济技术开发区施桥镇施桥村聚贤路28号 | 1、厂房安全出口为侧拉门； 2、厂房整体墙面为聚氨酯泡沫夹芯板搭建； 3、厂房钢结构承重构件未涂刷防火涂料，耐火等级不符合要求； 4、厂房南侧安全出口被桌子遮挡占用且设置影响人员疏散逃生的门帘； 5、厂区内电气线路敷设未穿管保护； 6、厂房第二层生产车间与仓库未进行防火分隔； 7、厂房第二层未设置消防安全疏散指示标志、应急照明灯； 8、厂房内未设置室内消火栓系统； 9、厂房内未设置封闭楼梯间； 10、厂房东侧厨房使用聚氨酯泡沫夹芯板搭建。
2 | 宝应 | 宝应亚细亚中央商城 | 宝应县安宜东路17号 | 1、落实消防安全责任制不到位； 2、火灾自动报警系统瘫痪不能正常使用； 3、室内消火栓系统存在故障不能正常使用； 4、自动喷水灭火系统存在故障不能正常使用； 5、商业部分防排烟风机损坏不能正常使用； 6、消防控制室无人员值班； 7、商业、住宅、地下车库部分应急照明灯、灯光疏散指示标志未保持完好有效； 8、商业、住宅、地下车库部分防火门破损不能正常使用； 9、商业、地下车库等处部分防火卷帘不能正常使用。
3 | 邗江 | 扬州市邗江释放空间网吧 | 扬州市邗江区汊河街办南浦花园13幢101-102号 | 公共娱乐场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统
4 | 宝应 | 宝应西丝罗服饰有限公司 | 宝应县城南工业集中区淮江大道2号 | 1、大面积疏散指示标志未保持完好有效； 2、厂房内室内消火栓系统不能正常使用； 3、厂房内自动喷水灭火系统不能正常使用； 4、厂房内火灾自动报警系统不能正常运行。
5 | 宝应 | 江苏伟恒玻璃科技有限公司 | 宝应县望直港镇工业集中区新区迎凤路 | 1、生产车间内设置的应急照明部分损坏； 2、火灾自动报警系统存在部分故障，不能正常运行； 3、泵房内消防稳压泵被停用，导致消防水池、消防水箱水量达最低点，导致消火栓系统无法正常使用； 4、消防控制室无人员值班； 5、消防应急照明电源控制柜故障； 6、消防控制柜内消火栓泵、排烟风机线路故障，无法远程启动； 7、未签订消防设施维保单位。
6 | 生态 | 扬州市好迪日用品有限公司 | 扬州市生态科技新城杭集镇四通路53号4幢 | 1、生产、储存和住宿场所设置在同一建筑内； 2、宿舍楼缺少一个安全出口； 3、部分疏散指示灯缺配且损坏较多； 4、人员密集场所的外窗被铁栅遮挡； 5、厂房面积超过 300 平方米且未设置室内消火栓。
7 | 广陵 | 运河壹号公馆小区（扬州扬子津城市服务集团有限公司） | 扬州市广陵区徐凝门路1号 | 1、小区地下车库内疏散指示标志、应急照明灯全部损坏； 2、小区地下车库内三扇防火卷帘全部损坏； 3、小区内室内消火栓系统无水，无法正常使用； 4、小区内自动喷水灭火系统无水，无法正常使用； 5、小区公寓楼内防烟系统损坏，无法正常使用； 6、小区内火灾自动报警系统存在故障，手动报警按钮无法反馈，系统不能正常运行； 7、小区内防烟排烟系统、消火栓泵、喷淋泵不能联动控制。
8 | 仪征 | 扬州市宛林服装有限公司 | 仪征市真州镇万年大道北首 | 1. 生产车间（约 280 平方米）西侧安全出口被封堵，无法正常通行； 2. 生产厂房（约 800 平方米）无消防排烟设施； 3. 部分生产车间的疏散走道墙面、屋顶局部使用泡沫夹芯（易燃）材料搭建。
9 | 江都 | 巨鑫( 江苏)新材料包装有限公司 | 扬州市江都区仙女镇协余路3号洪泉智能制造科创园7号整栋 | 1、未按规范要求设置室外消防给水； 2、未按规范要求设置室内消水栓系统； 3、未按规范要求设置自动灭火系统； 4、火灾自动报警系统设置不符合要求； 5、未按规范要求设置封闭楼梯间； 6、局部区域防排烟系统设置不符合要求； 7、灯光疏散指示标志、疏散照明设置不符合要求； 8、灭火器设置不符合要求； 9、生产车间与办公区域之间的防火分隔不符合要求； 10、生产车间进行分隔后疏散不符合要求。
10 | 景区 | 奥园智慧生活服务（广州）集团有限公司扬州分公司 | 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区史可法路44-35号 | 1、地下车库防火卷帘损坏数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%； 2、地下车库疏散指示标志损坏率大于标准规定数量的 30%； 3、火灾自动报警系统不能正常运行； 4、地下车库防排烟设施不能正常使用； 5、消防水泵不能正常联动控制； 6、消防控制室操作人员未按 GB25506 的规定持证上岗。
11 | 邗江 | 邗江区涵轩奕古琴厂 | 扬州市邗江区杨庙镇兴杨路43号院内 | 生产厂房、员工住宿区使用可燃材料搭建
12 | 宝应 | 宝应县富桐健身服务有限公司 | 宝应县九九广场4幢2层（除4209、三层铺位） | 1、喷淋泵未端试水装置压力表为零，自动喷水灭火系统不能正常运行； 2、室内消火栓远程启泵按钮电源线未连接，室内消火栓系统不能正常运行； 3、消防用电设备未采用专用的供电回路； 4、安全出口未设置应急照明灯和灯光疏散指示标志。